## BẢNG TỔNG HỢP
STT | TÊN TỦ | KỸ HIỆU | CÔNG SUẤT | CÔNG SUẤT (KVA)
1 | TỦ NGUỒN TẦNG HẦM 1 KHU A | DB-A-BF1 | 9494.6875 | 9.4947
2 | TỦ NGUỒN TẦNG HẦM 1 KHU B | DB-B-BF1 | 10279.5625 | 10.2796
3 | TỦ NGUỒN TẦNG HẦM 2 KHU A | DB-A-BF2 | 6138.125 | 6.1381
4 | TỦ NGUỒN TẦNG HẦM 2 KHU B | DB-B-BF2 | 6533.4375 | 6.5334
5 | TỦ ĐIỆN CÔNG CỘNGTÂNG TRỆT KHU A | DB-A-COM-GF | 19906.5 | 19.9065
6 | TỦ ĐIỆN CÔNG CỘNGTÂNG TRỆT KHU B | DB-B-COM-GF | 19906.5 | 19.9065
7 | TỦ ĐIỆN HÀNH LANG KHU A | DB-A-COM1,2,3,5,6,7,8 | 2656.5 | 2.6565
8 | TỦ ĐIỆN HÀNH LANG KHU B | DB-A-COM1,2,3,5,6,7,9 | 2656.5 | 2.6565
9 | TỦ ĐIỆN HÀNH LANG KHU A DB-A-COM4 | DB-A-COM4 | 10075.725 | 10.0757
10 | TỦ ĐIỆN HÀNH LANG KHU B ,DB-B-COM4 | DB-B-COM4 | 10075.725 | 10.0757
11 | TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG SÂN VƯỜN | DB-EX | 9200 | 9.2
12 | TỦ ĐIỆN TẠO ÁP CẦU THANG | DB-A-PAF,DB-B-PAF | 20700 | 20.7
13 | TỦ ĐIỆN BƠM CHỮA CHÁY HÀM | DB-FP.BF | 146875 | 146.875
14 | TỦ ĐIỆN XỬ LÝ NƯỚC THẢI | MCCP-STP | 24000 | 24
15 | TỦ ĐIỆN BƠM NƯỚC THẢI | MCCP-A-SWP,MCCP-B-SWP | 13800 | 13.8
16 | TỦ ĐIỆN BƠM NƯỚC CẤP | MCCP-TWP | 21562.5 | 21.5625
17 | TỦ ĐIỆN THANG MÁY | MCCP-A-LIFT, MCCP-B-LIFT | 20700 | 20.7
18 | TỦ ĐIỆN THANG MÁY CC | MCCP-A-LIFT3, MCCP-B-LIFT3 | 8000 | 8
19 | TỦ THÔNG GIÓ TẦNG HẦM 1,2 | MCCP-AC-BF1,MCCP-AC-BF2 | 82800 | 82.8
20 | TỦ ĐIỆN NHẸ | DB-ELV | 6900 | 6.9
21 | TỦ BƠM TĂNG ÁP | DB-A-SP-TF,DB-B-SP-TF |  | 13.8
22 | TỦ BƠM QUẠT TẦNG MÁI | DB-A-MV-TF,DB-B-MV-TF |  | 13.9
23 | TỦ ĐIỆN HỒ BƠI | MCC-A-POOL |  | 12
| CÔNG SUẤT TỔNG KHU CÔNG CỘNG |  | 630138.7625 | 697.5388
| HỆ SỐ ĐỒNG THỜI KHU CONG CỘNG |  | 80% | 75%
| DỰ PHÒNG |  |  | 15%
| CÔNG SUẤT TỔNG KHU CÔNG CỘNG |  | 504111.01 | 601.6272
KHU CĂN HỘ
STT | TÊN TỦ | KỸ HIỆU | CÔNG SUẤT | CÔNG SUẤT
1 | TỦ ĐIỆN TẦNG 3-24 KHU A | DB-A-3F…DB-A-24F | 88705.7353 | 88.7057
2 | TỦ ĐIỆN TẦNG 3-24 KHU B | DB-B-3F…DB-B-24F | 88705.7353 | 88.7057
3 | TỦ NGUỒN TẦNG TRỆT KHU A | DB-A-GF | 51520 | 51.52
4 | TỦ NGUỒN TẦNG TRỆT KHU B | DB-B-GF | 51520 | 51.52
| CÔNG SUẤT TỔNG KHU CĂN HỘ |  | 4006092.3532 | 4006.0924
| HỆ SỐ ĐỒNG THỜI KHU CĂN HỘ |  | 48% | 48%
| DỰ PHÒNG |  |  | 15%
| CÔNG SUẤT TỔNG KHU CĂN HỘ |  | 1922924.3295 | 1922.9243
1523460.7367
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## BẢNG TÍNH TẢI ĐIỆN
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-CH-A (2 phòng ngủ) DB-A3,DB-A2-A1 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  |  | Tủ điện tầng
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện căn hộ |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 220 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/PVC/PVC 4x1C- 16mm2 + E-16mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 10 | 10 | 4.5 | 1P | CHIEÁU SAÙNG | 250 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L2 | MCB | 10 | 10 | 4.5 | 1P | CHIEÁU SAÙNG | 360 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ CAÉM | 2160 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
S2 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ CAÉM | 1800 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
AC-01 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY LAÏNH | 2000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
AC-02 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY LAÏNH | 1000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
AC-03 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY LAÏNH | 1000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
s3 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY NÖÔC NOÙNG | 2000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
s4 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY NÖÔC NOÙNG | 2000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
s5 | MCB | 40 | 40 | 4.5 | 1P | BẾP TỪ | 6000 |  |  | 2 x 1c x 6mm2 Cu/PVC | 6 mm2 (E) | D32
TOÅNG | [6 empty] | 18570
S | [6 empty] | 18570
HSDT | [6 empty] | 0.52
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 11104.86 | [7 empty] | 50476.6364
Main incomming | [6 empty] | MCB 2P 63A 6kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-CH-B (1 phòng ngủ) DB-B1, DB-C2,DB-C1 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  |  | Tủ điện tầng
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện căn hộ |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 220 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/PVC/PVC 4x1C- 10mm2 + E-10mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 10 | 10 | 4.5 | 1P | CHIEÁU SAÙNG | 250 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L2 | MCB | 10 | 10 | 4.5 | 1P | CHIEÁU SAÙNG | 360 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ CAÉM | 2160 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
S2 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ CAÉM | 1800 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
AC-01 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY LAÏNH | 2000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
AC-02 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY LAÏNH | 1000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
S3 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY NÖÔC NOÙNG | 2000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
S4 | MCB | 40 | 40 | 4.5 | 1P | BẾP TỪ | 6000 |  |  | 2 x 1c x 6mm2 Cu/PVC | 6 mm2 (E) | D32
TOÅNG | [6 empty] | 15570
S | [6 empty] | 15570
HSDT | [6 empty] | 0.52
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 9310.86
Main incomming | [6 empty] | MCB 2P 50A 6kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-CH-C (2 phòng ngủ) DB-B2, DB-B3 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  |  | Tủ điện tầng
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện căn hộ |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 220 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/PVC/PVC 4x1C- 10mm2 + E-10mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 10 | 10 | 4.5 | 1P | CHIEÁU SAÙNG | 250 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L2 | MCB | 10 | 10 | 4.5 | 1P | CHIEÁU SAÙNG | 360 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ CAÉM | 2160 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
S2 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ CAÉM | 1800 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
AC-01 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY LAÏNH | 2000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
AC-02 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY LAÏNH | 1000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
AC-03 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY LAÏNH | 1000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
S3 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | MAÙY NÖÔC NOÙNG | 2000 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
S4 | MCB | 40 | 40 | 4.5 | 1P | BẾP TỪ | 6000 |  |  | 2 x 1c x 6mm2 Cu/PVC | 6 mm2 (E) | D32
TOÅNG | [6 empty] | 16570
S | [6 empty] | 16570
HSDT | [6 empty] | 0.52
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 9908.86
Main incomming | [6 empty] | MCB 2P 50A 6kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-A-2F |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện tầng khu A |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 70mm2 + E-35mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
DB1 | MCB | 63 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ A1 | 11104.86 |  |  | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
DB2 | MCB | 63 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ A2 |  | 11104.86 |  | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
DB3 | MCB | 63 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ A3 |  |  | 11104.86 | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
DB4 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ B1-1 | 9310.86 |  |  | 2 x 1c x 10mm2 Cu/PVC/PVC | 10mm2 (E) | D32
DB5 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ B1-2 |  | 9310.86 |  | 2 x 1c x 10mm2 Cu/PVC/PVC | 10mm2 (E) | D32
DB6 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ C2 |  |  | 9310.86 | 2 x 1c x 10mm2 Cu/PVC/PVC | 10mm2 (E) | D32
DB7 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ C1 | 9310.86 |  |  | 2 x 1c x 10mm2 Cu/PVC/PVC | 10mm2 (E) | D32
DB8 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ B2-1 |  | 9908.86 |  | 2 x 1c x 10mm2 Cu/PVC/PVC | 10mm2 (E) | D32
DB9 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ B2-2 |  |  | 9908.86 | 2 x 1c x 10mm2 Cu/PVC/PVC | 10mm2 (E) | D32
DB10 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ B3-1 | 9908.86 |  |  | 2 x 1c x 10mm2 Cu/PVC/PVC | 10mm2 (E) | D32
DB11 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | CĂN HỘ B3-2 |  | 9908.86
DB11 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | DÖÏ PHOØNG
TOÅNG | [6 empty] | 39635.44 | 40233.44 | 30324.58
S | [6 empty] | 110193.46
HSDT | [6 empty] | 0.7
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 88705.7353 | [5 empty] | 134934.1882
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 150A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-A-COM2 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện chiếu sáng công cộng |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 220 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 50mm2 + E-25mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng hl taàng 5 | 175 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L2 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng sc taàng 5 |  | 100 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng hl taàng 6 |  |  | 175 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L4 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng sc taàng 6 | 100 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L5 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng hl taàng 7 |  | 175 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L6 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng sc taàng 7 |  |  | 100 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L7 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | C saùng pkt taàng 5,6,7 | 405 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ caém taàng 5,6,7 |  | 1080 |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | DỰ PHOØNG
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | DỰ PHOØNG
TOÅNG | [6 empty] | 680 | 1355 | 275
S | [6 empty] | 2310
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 2656.5
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 32A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-A-COM4 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện chiếu sáng công cộng |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 220 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 50mm2 + E-25mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng hl taàng 5 | 175 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L2 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng sc taàng 5 |  | 100 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng hl taàng 6 |  |  | 175 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L4 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng sc taàng 6 | 100 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L5 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng hl taàng 7 |  | 175 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L6 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng sc taàng 7 |  |  | 100 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L7 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | C saùng pkt taàng 5,6,7 | 270 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L8 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng thang boä 1 từ tầng 12 đeán st |  | 1890 |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5mm2 (E) | D20
L9 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Cs söï coá thang boä1 từ tầng 12 đeán st |  |  | 1890 | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5mm2 (E) | D20
L10 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng thang boä 2 từ tầng 12 đeán st |  | 1890 |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5mm2 (E) | D20
L11 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Cs söï coá thang Boä 2 từ tầng 12 đeán st |  |  | 1890 | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ caém taàng 2,3,4 | 1080 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5mm2 (E) | D20
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | DỰ PHOØNG
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | DỰ PHOØNG
TOÅNG | [6 empty] | 1625 | 4055 | 4055
S | [6 empty] | 9735
HSDT | [6 empty] | 0.9
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 10075.725
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 32A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-B-BF1 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện chiếu sáng tầng hầm khu B |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 10mm2 + E-10mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng | 990 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L2 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  | 630 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  |  | 540 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L4 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng | 900 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L5 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  | 388.75 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L6 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  |  | 180 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L7 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng | 360 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L8 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Cs söï coá thang boä1 |  |  | 125 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L9 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Cs söï coá thang boä2 | 1170 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
L9 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Csthang boä2 |  | 1170 |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
L9 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Csthang boä1 |  |  | 162.5 | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
L9 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Csthang boä2 | 162.5 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ caém taàng |  | 2160 |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Döï phoøng
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Döï phoøng
TOÅNG | [6 empty] | 3582.5 | 4348.75 | 1007.5
S | [6 empty] | 8938.75
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 10279.5625 | [5 empty] | 15636.6938
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 63A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-A-BF1 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện chiếu sáng tầng hầm khu A |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 10mm2 + E-10mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA |  | #REF!
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng | 630 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L2 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  | 900 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  |  | 900 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L4 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng | 388.75 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L5 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  | 180 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L6 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  |  | 270 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L7 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng söï coá | 162.5 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L8 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Csthang boä1 | 1170 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
L9 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Csthang boä2 |  | 1170 |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
L10 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Cs söï coá thang boä1 |  |  | 162.5 | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
L11 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Cs söï coá thang boä2 | 162.5 |  |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ caém taàng |  | 2160 |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Döï phoøng
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Döï phoøng
TOÅNG | [6 empty] | 2513.75 | 4410 | 1332.5
S | [6 empty] | 8256.25
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 9494.6875 | [5 empty] | 14442.786
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 63A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-B-BF2 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện chiếu sáng tầng hầm khu B |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 6mm2 + E-6mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng | 900 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L2 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  | 630 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  |  | 540 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L4 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng | 900 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L5 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  | 388.75 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L7 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng söï coá |  |  | 162.5 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ caém taàng |  | 2160 |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Döï phoøng
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Döï phoøng
TOÅNG | [6 empty] | 1800 | 3178.75 | 702.5
S | [6 empty] | 5681.25
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 6533.4375 | [5 empty] | 9938.2986
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 40A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-A-BF2 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện chiếu sáng tầng hầm khu A |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 6mm2 + E-6mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA |  | #REF!
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng | 810 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L2 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  | 1080 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  |  | 720 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L4 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng | 388.75 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L5 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  | 178.75 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ caém taàng |  |  | 2160 | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Döï phoøng
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Döï phoøng
TOÅNG | [6 empty] | 1198.75 | 1258.75 | 2880
S | [6 empty] | 5337.5
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 6138.125 | [5 empty] | 9336.9714
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 40A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-COM-GF |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | TỦ ĐIỆN CÔNG CỘNG TRỆT |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 10mm2 + E-10mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng | 137.5 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L2 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  | 90 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng |  |  | 177.5 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L4 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chiếu saùng söï coá | 70 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ caém taàng |  |  | 1800 | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
S2 | MCB | 40 | 20 | 40 | 3P | Maùy laïnh saûnh | 2000 | 2000 | 2000 | 4 x 1c x 6mm2 Cu/PVC/PVC | 6 mm2 (E) | D20 | 3042.2878
S3 | MCB | 40 | 20 | 40 | 3P | Maùy laïnh saûnh | 2000 | 2000 | 2000 | 4 x 1c x 6mm2 Cu/PVC/PVC | 6 mm2 (E) | D20 | 3042.2878
S4 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Quaït huùt |  | 1000 |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D21
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng hl taàng 1 |  |  | 175 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L4 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng sc taàng 1 | 100 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L5 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng hl taàng 2 |  | 175 |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L6 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Chieáu saùng sc taàng 2 |  |  | 100 | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
L7 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | C saùng pkt taàng 1,2 | 405 |  |  | 2 x 1c x 1.5mm2 Cu/PVC | 1.5mm2 (E) | D20
S1 | MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | OÅ caém taàng 1,2 |  | 1080 |  | 2 x 1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2.5 mm2 (E) | D20
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Döï phoøng
| MCB | 20 | 20 | 4.5 | 1P | Döï phoøng
TOÅNG | [6 empty] | 4712.5 | 6345 | 6252.5
S | [6 empty] | 17310 | [5 empty] | 26331.0009
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 19906.5
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 40A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-A-GF |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện tầng trệt khu A |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 35mm2 + E-16mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
DB1 | MCB | 63 | 63 | 6 | 2P | SHOP HOUSE 9 | 8000 |  |  | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
DB2 | MCB | 63 | 63 | 6 | 2P | SHOP HOUSE 10 |  | 8000 |  | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
DB3 | MCB | 63 | 63 | 6 | 2P | SHOP HOUSE 11 |  |  | 8000 | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
DB4 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | SHOP HOUSE 12 | 8000 |  |  | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
DB5 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | SHOP HOUSE 13 |  | 8000 |  | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
DB6 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | SHOP HOUSE 14 |  |  | 8000 | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
DB7 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | SHOP HOUSE 15 | 8000 |  |  | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
DB8 | MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | SHOP HOUSE 16 |  |  |  | 2 x 1c x 16mm2 Cu/PVC/PVC | 16mm2 (E) | D32
| MCB | 50 | 63 | 6 | 2P | DÖÏ PHOØNG
TOÅNG | [6 empty] | 24000 | 16000 | 16000
S | [6 empty] | 56000
HSDT | [6 empty] | 0.8
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 51520 | [5 empty] | 78369.3337 | 78369.3337
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 100A 36kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | MCCP-TWP.BF1 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Bơm nước trung chuyển tầng hầm |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 10mm2 + E-10mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCCB | 63 | 63 | 15 | 3P | Bơm 1 | 6250 | 6250 | 6250 | 4 x 1c x 16mm2 Cu/XLPE/PVC | 16mm2 (E) | tray
L2 | MCCB | 63 | 63 | 15 | 3P | Bơm 2 | 6250 | 6250 | 6250 | 4 x 1c x 16mm2 Cu/XLPE/PVC | 16mm2 (E) | tray
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Điều khiển | [5 empty] | tray
TOÅNG | [6 empty] | 6250 | 6250 | 6250
S | [6 empty] | 18750 | [5 empty] | 28521.4481
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 21562.5
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 63A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | MCCP-SWP.BF2 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Bơm nước thải tầng hầm |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 4mm2 + E-4mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCCB | 20 | 20 | 15 | 3P | Bơm 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | tray
L2 | MCCB | 20 | 20 | 15 | 3P | Bơm 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | tray
L3 | MCB | 16 | 16 | 6 | 1P | Điều khiển | [5 empty] | tray
TOÅNG | [6 empty] | 4000 | 4000 | 4000
S | [6 empty] | 12000
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 13800
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 32A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | MCCP-FP.BF |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện bơm chữa cháy tầng hầm |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/FR/PVC 4x1C- 95mm2 + E-50mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCCB | 200 | 200 | 15 | 3P | Bơm cc | 45833.3333 | 45833.3333 | 45833.3333 | 4c x 70mm2 Cu/Fr/PVC | 35mm2 (E) | tray
L2 | MCCB | 40 | 40 | 15 | 3P | Bơm tăng aùp | 3125 | 3125 | 3125 | 4c x 10mm2 Cu/Fr/PVC | 10mm2 (E) | tray
L3 | MCB | 16 | 16 | 6 | 1P | Điều khiển | [5 empty] | tray
TOÅNG | [6 empty] | 48958.3333 | 48958.3333 | 48958.3333
S | [6 empty] | 146875 | [7 empty] | 223418.0103
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 0%
Stt | [6 empty] | 146875 | [7 empty] | 223418.0103
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 250A 36kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | MCCP-MCCP-AC.BF1,MCCP-AC.BF2 |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện thông gió tầng hầm |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/FR/PVC 4x1C- 25mm2 + E-16mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCCB | 32 | 32 | 15 | 3P | Quạt FAF-BS1-01 | 6000 | 6000 | 6000 | 4c x 10mm2 Cu/Fr/PVC | 10mm2 (E) | tray |  | 27380.5902
L2 | MCCB | 32 | 32 | 15 | 3P | Quạt EAF-BS1-01 | 6000 | 6000 | 6000 | 4c x 10mm2 Cu/Fr/PVC | 10mm2 (E) | tray |  | 27380.5902
L1 | MCCB | 32 | 32 | 15 | 3P | Quạt EAF-BS1-06 | 6000 | 6000 | 6000 | 2x1c x 2.5mm2 Cu/PVC | 2mm2 (E) | tray |  | 27380.5902
L2 | MCCB | 32 | 32 | 15 | 3P | Quạt SEAF-BF-02 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | tray |  | 27380.5902
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Điều khiển | [5 empty] | tray
TOÅNG | [6 empty] | 24000 | 24000 | 24000
S | [6 empty] | 72000 | [6 empty] | 109522.3608
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 82800
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 80A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | MCCP-PAF.RF |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện thông gió tầng MÁI |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/FR/PVC 4x1C- 10mm2 + E-10mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCCB | 32 | 32 | 15 | 3P | Quạt PSAF--01/02 | 6000 | 6000 | 6000 | 4c x 10mm2 Cu/Fr/PVC | 10mm2 (E) | tray
L3 | MCB | 16 | 16 | 4.5 | 1P | Điều khiển
TOÅNG | [6 empty] | 6000 | 6000 | 6000
S | [6 empty] | 18000
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 20700
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 40A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | MCCP-A-SP.RF |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Bơm tăng áp mái |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 4mm2 + E-4mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCCB | 20 | 20 | 15 | 3P | Bơm 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | tray
L2 | MCCB | 20 | 20 | 15 | 3P | Bơm 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | tray
L3 | MCB | 16 | 16 | 6 | 1P | Điều khiển | [5 empty] | tray
TOÅNG | [6 empty] | 4000 | 4000 | 4000
S | [6 empty] | 12000
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 13800
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 25A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | MCCP-A-LIFT |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện thang máy khu A |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 25mm2 + E-25mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG PVC
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCCB | 40 | 40 | 15 | 3P | THANG 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 4c x 10mm2 Cu/XLPE/PVC | 10mm2 (E) | tray
L2 | MCCB | 40 | 40 | 15 | 3P | THANG 2 | 3000 | 3000 | 3000 | 4c x 10mm2 Cu/XLPE/PVC | 10mm2 (E) | tray
TOÅNG | [6 empty] | 6000 | 6000 | 6000
S | [6 empty] | 18000
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 20700
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 80A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-EX |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện chiếu sáng ngoài |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 10mm2 + E-10mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG HDPE
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | CHIEÁU SAÙNG | 2000 |  |  | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | D32
L2 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | CHIEÁU SAÙNG |  | 2000 |  | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | D32
L3 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | CHIEÁU SAÙNG |  |  | 2000 | 4c x4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | D32
L4 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | CHIEÁU SAÙNG | 2000 |  |  | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | D32
L5 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | CHIEÁU SAÙNG |  |  |  | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | D32
S1 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | NGUOÀN CÖÛA CUOÁN |  |  |  | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | D32
TOÅNG | [6 empty] | 4000 | 2000 | 2000
S | [6 empty] | 8000
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 9200
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 40A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-ELV |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện cấp nguồn cho điện nhẹ |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/Fr/PVC 4x1C- 6mm2 + E-6mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG HDPE
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
L1 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | Cấp nguồn camera | 2000 |  |  | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | D32
L2 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | Cấp nguồn Pa |  | 2000 |  | 4c x 4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | D32
L3 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | Cấp nguồn mạng- điện thoại |  |  | 2000 | 4c x4mm2 Cu/XLPE/PVC | 4mm2 (E) | D32
L5 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | Döï phoøng
S1 | MCB | 32 | 32 | 6 | 1P | Döï phoøng
TOÅNG | [6 empty] | 2000 | 2000 | 2000
S | [6 empty] | 6000
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 6900
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 32A 15kA
Dist. Board/ Tủ điện |  |  |  |  | DB-A-MV-TF |  |  |  | Feeder from/ Nguồn cấp từ |  | Tủ MSB
Location/ Vị trí |  |  |  |  | Tủ điện cấp nguồn cho tủ quạt |  |  |  | Length/ Chiều dài
Feeding source/ Nguồn cấp |  |  |  |  | 380 VAC, 50hZ |  |  |  | Max. drop voltage (v)
Lead- in cable/ Cáp vào |  |  |  |  | Cu/XLPE/PVC 4x1C- 10mm2 + E-10mm2 Cu/PVC |  |  |  | Fault withstand/ Dòng ngắn mạch kA
Form | [8 empty] | IP/ Cấp bảo vệ
LINE | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ |  |  |  |  | PHUÏ TAÛI | COÂNG SUAÁT (VA) |  |  | DAÂY DAÃN ÑIEÄN DAÂY PHA / DAÂY TRUNG TÍNH | DAÂY NOÁI ÑAÁT PE | OÁNG HDPE
| LOAÏI | AT | AF | KA | SOÁ CÖÏC |  | R | Y | B |  |  | (mm)
AC1 | MCB | 16 | 63 | 6 | 3P | Cấp nguồn quạt EAF-T2-01 | 383.3333 | 383.3333 | 383.3333 | 4c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5mm2 (E) | D25
AC2 | MCB | 16 | 63 | 6 | 3P | Cấp nguồn quạt EAF-T2-02 | 383.3333 | 383.3333 | 383.3333 | 4c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5mm2 (E) | D25
AC3 | MCB | 16 | 63 | 6 | 3P | Cấp nguồn quạt EAF-T2-03 | 383.3333 | 383.3333 | 383.3333 | 4c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5mm2 (E) | D25
AC4 | MCB | 16 | 63 | 6 | 3P | Cấp nguồn quạt EAF-T2-04 | 383.3333 | 383.3333 | 383.3333 | 4c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5mm2 (E) | D25
AC5 | MCB | 16 | 63 | 6 | 3P | Cấp nguồn quạt EAF-T2-05 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 4c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5mm2 (E) | D25
AC6 | MCB | 16 | 63 | 6 | 3P | Cấp nguồn quạt EAF-T2-06 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 4c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5mm2 (E) | D25
AC7 | MCB | 16 | 63 | 6 | 3P | Cấp nguồn quạt EAF-T2-07 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 4c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5mm2 (E) | D25
AC8 | MCB | 16 | 63 | 6 | 3P | Cấp nguồn quạt EAF-T2-08 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 4c x 2.5mm2 Cu/PVC/PVC | 2.5mm2 (E) | D25
AC9 | MCB | 16 | 63 | 6 | 3P | Dự phoøng
AC10 | MCB | 16 | 63 | 6 | 3P | Dự phoøng
TOÅNG | [6 empty] | 3200 | 3200 | 3200
S | [6 empty] | 9600
HSDT | [6 empty] | 1
HSDP | [6 empty] | 15%
Stt | [6 empty] | 11040
Main incomming | [6 empty] | MCCB 3P 40A 15kA

## TÍNH SỤT ÁP
BẢNG TÍNH SUÏT AÙP COÂNG TRÌNH CHU CÖ EDEN
Coâng Trình: toøa nhaø VOV
Người Lập: PHAÏM VIEÁT VAÊN TRIEÀU | [6 empty] | RC= | 22.5/S | (Ohm/km)
Ngaøy: 24/12/2018 | [6 empty] | X= | 0.08 | (Ohm/km)
Stt No. | Khu Vöïc Area | Tổng coâng suaát Total power load | Doøng ñieän ñònh möùc | Chọn doøng ñònh möùc CB | Phöông aùn laép ñaët | Choïn caùp | Doøng ñiện cho pheùp theo TCVN 394 | Chieàu daøi | ΔU = 1.73IB(RcosK+XsinK)L | ΔU% | Keát luaän
A | TÖØ TRAÏM BIEÁN AÙP 2000Kva ÑEÁN TUÛ MSB2 | 2000 | 3042.2878 | 1250 | D | 6X3x1Cx240mm² Cu/XLPE/PVC +3X1Cx300mm² Cu/XLPE/PVC(N)+2X300Cu/PVCmm² | 3228 | 80 | 8.1404 | 2.1422 | Đạt
B | TÖØ TRAÏM 630Kva ÑIEÄN ÑEÁN TUÛ MSB1 | 630 | 958.3207 | 1000 | E | 2X4x1Cx300mm² Cu/XLPE/PVC +300 Cu/PVCmm² | 1076 | 80 | 3.4484 | 0.90748 | Đạt
B | TÖØ MAÙY PHAÙT ÑIEÄN ÑEÁN TUÛ MSB1 | 600 | 912.6863 | 1000 | E | 2X4x1Cx300mm² Cu/FrPVC +300 Cu/PVCmm² | 1614 | 50 | 3.2368 | 0.8518 | Đạt
D | TÖØ TUÛ MSB 1 ÑEÁN TUÛ |  | 0
1 | TỦ NGUỒN TẦNG HẦM 1 KHU A | 9.4947 | 14.4428 | 63 | E | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 20 | 0.92348 | 0.24302 | Đạt
2 | TỦ NGUỒN TẦNG HẦM 1 KHU B | 10.2796 | 15.6367 | 40 | E | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 20 | 0.99982 | 0.26311 | Đạt
3 | TỦ NGUỒN TẦNG HẦM 2 KHU A | 6.1381 | 9.337 | 32 | E | 4x6mm2 Cu/XLPE/PVC+6mm2 Cu/PVC | 54 | 27 | 1.3293 | 0.34982 | Đạt
4 | TỦ NGUỒN TẦNG HẦM 2 KHU B | 6.5334 | 9.9383 | 32 | E | 4x6mm2 Cu/XLPE/PVC+6mm2 Cu/PVC | 54 | 27 | 1.4149 | 0.37235 | Đạt
5 | TỦ ĐIỆN CÔNG CỘNGTÂNG TRỆT KHU A | 19.9065 | 30.2807 | 150 | E | 4x50mm2 Cu/XLPE/PVC+25mm2 Cu/PVC | 192 | 5 | 0.10687 | 0.028123 | Đạt
6 | TỦ ĐIỆN CÔNG CỘNGTÂNG TRỆT KHU B | 19.9065 | 30.2807 | 40 | E | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 5 | 0.48404 | 0.12738 | Đạt
7 | TỦ ĐIỆN HÀNH LANG KHU A | 48.5777 | 73.8937 | 80 | E | 4x50mm2 Cu/XLPE/PVC+25mm2 Cu/PVC | 192 | 120 | 6.2589 | 1.6471 | Đạt
8 | TỦ ĐIỆN HÀNH LANG KHU B | 48.5777 | 73.8937 | 80 | E | 4x50mm2 Cu/XLPE/PVC+25mm2 Cu/PVC | 192 | 120 | 6.2589 | 1.6471 | Đạt
9 | TỦ ĐIỆN HÀNH LANG KHU A DB-A-COM4 | 10.0757 | 15.3266 | 40 | E | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 5 | 0.245 | 0.064473 | Đạt
10 | TỦ ĐIỆN HÀNH LANG KHU B ,DB-B-COM4 | 10.0757 | 15.3266 | 63 | E | 4x16mm2 Cu/XLPE/PVC+16mm2 Cu/PVC | 100 | 5 | 0.15551 | 0.040924 | Đạt
11 | TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG SÂN VƯỜN | 9.2 | 13.9945 | 40 | E | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 10 | 0.44741 | 0.11774 | Đạt
12 | TỦ ĐIỆN TẠO ÁP CẦU THANG | 20.7 | 31.4877 | 63 | E | 4x16mm2 Cu/Fr/PVC+16mm2 Cu/PVC | 94 | 125 | 3.9936 | 1.0509 | Đạt
13 | TỦ ĐIỆN BƠM CHỮA CHÁY HÀM | 146.875 | 223.418 | 250 | E | 4x95mm2 Cu/Rf/PVC+50mm2 Cu/PVC | 298 | 30 | 1.3768 | 0.36232 | Đạt
| TỦ ĐIỆN XỬ LÝ NƯỚC THẢI | 24 | 36.5075 | 63 |  | 4x16mm2 Cu/Fr/PVC+16mm2 Cu/PVC | 94 | 70 | 2.5929 | 0.68235 | Đạt
1 | TỦ ĐIỆN BƠM NƯỚC THẢI | 13.8 | 20.9918 | 32 | E | 4x4mm2 Cu/FR/PVC+4mm2 Cu/PVC | 127 | 68 | 11.2312 | 2.9556 | Đạt
2 | TỦ ĐIỆN BƠM NƯỚC CẤP | 21.5625 | 32.7997 | 63 | E | 4x16mm2 Cu/XLPE/PVC+16mm2 Cu/PVC | 94 | 45 | 1.4976 | 0.39411 | Đạt
3 | TỦ ĐIỆN THANG MÁY | 20.7 | 31.4877 | 80 | E | 4x25mm2 Cu/XLPE/PVC+16mm2 Cu/PVC | 127 | 125 | 5.2295 | 1.3762 | Đạt
4 | TỦ ĐIỆN THANG MÁY CC | 8 | 12.1692 | 63 | E | 4x16mm2 Cu/XLPE/PVC1+6mm2 Cu/PVC | 94 | 125 | 1.5434 | 0.40616 | Đạt
5 | TỦ THÔNG GIÓ TẦNG HẦM 1,2 | 82.8 | 125.9507 | 80 | E | 4x25mm2 Cu/FR/PVC+16mm2 Cu/PVC | 127 | 40 | 6.6937 | 1.7615 | Đạt
6 | TỦ ĐIỆN NHẸ | 6.9 | 10.4959 | 32 | E | 4x6mm2 Cu/FR/PVC+6mm2 Cu/PVC | 94 | 25 | 1.3836 | 0.36411 | Đạt
7 | TỦ BƠM TĂNG ÁP | 13.8 | 20.9918 | 40 | D | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 125 | 8.3889 | 2.2076 | Đạt