## KHU CONG CONG
BẢNG TÍNH PHUÏ TAÛI ÑIEÄN TOØA NHAØ VOV
Coâng Trình: toøa nhaø VOV
Người Lập:TRIỀU MINH ENGINEERING
Ngaøy:.....
Stt No. | Khu Vöïc Area | Cơ Sở Tính Toaùn Data base |  | Phụ Tải Điện Nguồn - Power load | [11 empty] | Tổng coâng suaát Total power load |  | Ghi Chuù Remark
|  | Dieän tích saøn Total floor area | Soá löôïng Quantity | Chiếu Saùng Lighting |  |  | Ổ Cắm Socket outlet |  |  | ÑHKK & Thoâng gioù ACMV |  |  | Thieát bò khaùc Quipments |  |  | Coâng suaát ñieän chính/ Main power source (kVA) | Coâng suaát maùy phaùt
|  | m² |  | Lux | VA/m2 | kVA | VA/m2 | Heä soá söû duïng/ Factor of use | kVA | VA/m2 | Heä soá söû duïng/ Factor of use | kVA | kVA/Đv | Heä soá söû duïng/ Factor of use | kVA
| TAÀNG HAÀM |  |  |  |  | 4.34 |  |  | 3.1 |  |  | 14.26 |  |  |  | 8.76 | 8.76 |  | -5.5 | -8.3663
1 | Baõi ñaäu xe | 620 | 1 | 150 | 7 | 4.34 | 5 | 100% | 3.1 | 23 | 100% | 14.26 |  |  |  | 7.44 | 7.44 |  | -6.82 | -10.3742
2 | Khu vực thang maùy + phoøng kyõ thuaät | 60 | 1 | 150 | 7 | 0.42 | 5 | 100% | 0.3 | 10 | 100% | 0.6 |  |  |  | 1.32 | 1.32 |  | 0.72 | 1.0952
| TAÀNG 1 |  |  |  |  | 9.974 |  |  | 10.165 |  |  | 35.81 |  |  |  | 21.119 | 21.119 |  | -14.691 | -22.3471
1 | Khu thang maùy + nhaø veä sinh | 98 | 1 | 150 | 7 | 0.686 | 5 | 100% | 0.49 | 10 | 100% | 0.98 |  |  |  | 2.156 | 2.156 |  | 1.176 | 1.7889 | -14.691 | -58.764 | -89.3885
2 | Khu vaên phoøng | 387 | 1 | 500 | 24 | 9.288 | 25 | 100% | 9.675 | 90 | 100% | 34.83 |  |  |  | 18.963 | 18.963 |  | -15.867 | -24.136 |  |  | 0
| TAÀNG 2 |  |  |  |  | 6.494 |  |  | 6.54 |  |  | 22.76 |  |  |  | 14.014 | 14.014 |  | -8.746 | -13.3039 |  | -23.437 | -35.651
1 | Khu thang maùy + nhaø veä sinh | 98 | 1 | 150 | 7 | 0.686 | 5 | 100% | 0.49 | 10 | 100% | 0.98 |  |  |  | 2.156 | 2.156 |  | 1.176 | 1.7889 |  |  | 0
2 | Khu vaên phoøng | 242 | 1 | 500 | 24 | 5.808 | 25 | 100% | 6.05 | 90 | 100% | 21.78 |  |  |  | 11.858 | 11.858 |  | -9.922 |  |  |  | 0
| TAÀNG 3- TRƯỜNG QUAY |  |  |  |  | 8.521 | 55 |  | 9.595 | 210 | 3 | 39.67 |  |  | 70 | 89.306 | 89.306 |  | 49.636 |  |  |  | 0
1 | Khu thang maùy + nhaø veä sinh+haønh lang | 119 | 1 | 150 | 7 | 0.833 | 5 | 100% | 0.595 | 10 | 100% | 1.19 |  |  |  | 2.618 | 2.618 |  | 1.428
2 | Khu vöïc tröôøng quay | 304 | 1 | 500 | 24 | 7.296 | 25 | 100% | 7.6 | 110 | 100% | 33.44 |  |  |  | 14.896 | 14.896 |  | -18.544
3 | Phoøng maùy | 56 | 1 | 150 | 7 | 0.392 | 25 | 100% | 1.4 | 90 | 100% | 5.04 |  |  |  | 1.792 | 1.792
4 | Trang thieát bò tröôøng quay |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 70 | 100% | 70 | 70 | 70
| TAÀNG 4- PHOØNG THU |  |  |  |  | 9.142 |  |  | 9.225 |  |  | 32.17 |  |  |  | 89.667 | 89.667 |  | 57.497 |  |  |  | 0
1 | Khu thang maùy + nhaø veä sinh+haønh lang | 130 | 1 | 150 | 7 | 0.91 | 5 | 100% | 0.65 | 10 | 100% | 1.3 |  |  |  | 2.86 | 2.86 |  | 1.56
2 | Phoøng thu | 187 | 1 | 500 | 24 | 4.488 | 25 | 100% | 4.675 | 90 | 100% | 16.83 |  |  |  | 9.163 | 9.163 |  | -7.667
3 | Phoøng maùy | 156 | 1 | 500 | 24 | 3.744 | 25 | 100% | 3.9 | 90 | 100% | 14.04 |  |  |  | 7.644 | 7.644
4 | Trang thieát bò phong thu |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 70 | 100% | 70 | 70 | 70
| TAÀNG 5-9 |  |  |  |  | 9.141 |  |  | 9.185 |  |  | 31.89 |  |  |  | 19.796 | 19.796 |  | -12.094 |  |  |  | 0
1 | Khu thang maùy + nhaø veä sinh | 147 | 1 | 150 | 7 | 1.029 | 5 | 100% | 0.735 | 10 | 100% | 1.47 |  |  |  | 3.234 | 3.234 |  | 1.764
2 | Khu vaên phoøng | 338 | 1 | 500 | 24 | 8.112 | 25 | 100% | 8.45 | 90 | 100% | 30.42 |  |  |  | 16.562 | 16.562 |  | -13.858
| TAÀNG 10-12 |  |  |  |  | 9.974 |  |  | 10.165 |  |  | 43.55 |  |  |  | 21.119 | 21.119 |  | -22.431
1 | Khu thang maùy + nhaø veä sinh | 98 | 1 | 150 | 7 | 0.686 | 5 | 100% | 0.49 | 10 | 100% | 0.98 |  |  |  | 2.156 | 2.156 |  | 1.176
2 | Khu vaên phoøng | 387 | 1 | 500 | 24 | 9.288 | 25 | 100% | 9.675 | 110 | 100% | 42.57 |  |  |  | 18.963 | 18.963 |  | -23.607
| TAÀNG 13 |  |  |  |  | 5.607 |  |  | 8.73 |  |  | 30.06 |  |  |  | 16.047 | 16.047
1 | Khu thang maùy + nhaø veä sinh | 171 | 1 | 150 | 7 | 1.197 | 5 | 100% | 0.855 | 10 | 100% | 1.71 |  |  |  | 3.762 | 3.762 |  | 2.052
2 | Khu nhaø ôû | 315 | 1 | 500 | 14 | 4.41 | 25 | 100% | 7.875 | 90 | 100% | 28.35 |  |  |  | 12.285 | 12.285 |  | -16.065
| TAÀNG 14 |  |  |  |  | 9.974 |  |  | 10.165 |  |  | 43.55 |  |  |  | 21.119 | 21.119 |  | -22.431
1 | Khu thang maùy + nhaø veä sinh | 98 | 1 | 150 | 7 | 0.686 | 5 | 100% | 0.49 | 10 | 100% | 0.98 |  |  |  | 2.156 | 2.156 |  | 1.176
2 | Khu vaên phoøng | 387 | 1 | 500 | 24 | 9.288 | 25 | 100% | 9.675 | 110 | 100% | 42.57 |  |  |  | 18.963 | 18.963 |  | -23.607
| TAÀNG 15 |  |  |  |  | 9.318 |  |  | 10.165 |  |  | 31.857 |  |  |  | 32.838 | 32.838
1 | Khu thang maùy + nhaø veä sinh | 98 | 1 | 150 | 7 | 0.686 | 5 | 100% | 0.49 | 10 | 100% | 0.98 |  |  |  | 2.156 | 2.156 |  | 1.176
2 | Khu vöïc aên uoáng | 328 | 1 | 500 | 22 | 7.216 | 25 | 100% | 8.2 | 90 | 100% | 29.52 |  |  |  | 15.416 | 15.416 |  | -14.104 |  |  | 4760
| Beáp | 59 | 1 | 500 | 24 | 1.416 | 25 | 100% | 1.475 | 23 | 100% | 1.357 |  |  |  | 2.891 | 2.891 |  |  |  |  | 3400
| Thieát bò beáp |  | 1 | [9 empty] | 3 | 100% | 3 | 3 | 3
| Kho laïnh |  | 1 | [9 empty] | 9.375 | 100% | 9.375 | 9.375 | 9.375
| TAÀNG SAÂN THÖÔÏNG |  |  |  |  | 0.805 |  |  | 0.575 |  |  | 1.15 |  |  |  | 2.53 | 2.53 |  | 1.38
1 | Khu thang maùy + nhaø veä sinh | 115 | 1 | 150 | 7 | 0.805 | 5 | 100% | 0.575 | 10 | 100% | 1.15 |  |  |  | 2.53 | 2.53 |  | 1.38
| Tuû ñieän VRV |  | 1 | [8 empty] | 507.567 | 1 |  |  | 507.567 | 507.567
| Thoâng gioù taàng haàm |  | 1 | [8 empty] | 14.26 |  |  |  | 14.26 | 14.26
2 | THIẾT BỊ CHUNG | [14 empty] | 86 | 86 |  | 86
1 | Thang maùy |  | 3 | [9 empty] | 12 | 100% | 36 | 36 | 36 |  | 36
2 | Heä thoáng bôm nöôùc sinh hoaït |  | 1 | [9 empty] | 5 | 100% | 5 | 5 | 5 |  | 5
3 | Heä thoáng bôm nöôùc choáng ngaäp |  | 1 | [9 empty] | 5 | 100% | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 630
4 | Heä thoáng ñieän nheï |  | 1 | [9 empty] | 20 | 100% | 20 | 20 | 20 |  | 20
5 | Heä thoáng bôm chöõa chaùy |  | 1 | [9 empty] | 56.25 | 100% | 56.25 | 0 | 0 |  | 0
6 | Ñieàu aùp caàu thang |  | 1 | [9 empty] | 10 | 100% | 10 | 10 | 10
| Tủ bảo vệ vaø chieáu saùng ngoaøi |  | 1 | [11 empty] | 10 | 10 | 10
| Coâng Suất điện Danh Nghỉa (KVA) | [14 empty] | 1065.564 | 1065.564 |  | 0
| Hệ số sử dụng đồng thời | [14 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 0
| Coâng suaát döï phoøng | [14 empty] | 0.2 | 0.2 |  | 0
| Tổng Tải điện thiết kế | [14 empty] | 767.2061 | 767.2061
Theo tính toan treân caùc maùy bieán vaø maùy phaùt ñieän ñöôïc löïa choïn nhö sau:
CHOÏN 1 MAÙY BIEÁN AÙP DAÀU 800 ( KVA )
d) | Caáp ñieän aùp = 15(22KV )/0.4KV
CHOÏN 1 MAÙY PHAÙT ÑIEÄN 800( KVA )
a) | Troïng löôïng ( kg ) = 2260
b) | Kích thöôùc L(m) x W(m) x H(m) = 3300 x 1270 x1750
c) | Taàng soá f = 50Hz
d) | Caáp ñieän aùp = 0.38( KV )

## Sheet1
BẢNG TÍNH PHUÏ TAÛI ÑIEÄN TOØA NHAØ VOV
Coâng Trình: toøa nhaø VOV
Người Lập: PHAÏM VIEÁT VAÊN TRIEÀU | [6 empty] | RC= | 22.5/S | (Ohm/km)
Ngaøy: 24/08/2014 | [6 empty] | X= | 0.08 | (Ohm/km)
Stt No. | Khu Vöïc Area | Tổng coâng suaát Total power load | Doøng ñieän ñònh möùc | Chọn doøng ñònh möùc CB | Phöông aùn laép ñaët | Choïn caùp | Doøng ñiện cho pheùp theo TCVN 394 | Chieàu daøi | ΔU = 1.73IB(RcosK+XsinK)L | ΔU% | Keát luaän
A | TÖØ TRAÏM BIEÁN AÙP ÑEÁN TUÛ MSB | 800 | 1216.9151 | 1250 | D | 3X4x1Cx240mm² Cu/XLPE/PVC +1Cx240mm² Cu/XLPE/PVC(N)+240 Cu/PVCmm² | 1257 | 45 | 3.8842 | 1.0222 | Đạt
B | TÖØ MAÙY PHAÙT ÑIEÄN ÑEÁN TUÛ MSB | 800 | 1216.9151 | 1250 | E | 3X4x1Cx240mm² Cu/XLPE/PVC +1Cx240mm² Cu/XLPE/PVC(N)+240 Cu/PVCmm² | 1614 | 32 | 2.7621 | 0.72687 | Đạt
C | TÖØ TUÛ MSB ÑEÁN TUÛ |  | 0
1 | TAÀNG HAÀM | 8.76 | 13.3252 | 32 | E | 4x6mm2 Cu/XLPE/PVC+6mm2 Cu/PVC | 54 | 5 | 0.35132 | 0.092453 | Đạt
2 | TAÀNG 1 | 21.119 | 32.125 | 40 | E | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 5 | 0.51353 | 0.13514 | Đạt
3 | TAÀNG 2- TRƯỜNG QUAY | 14.014 | 21.3173 | 32 | E | 4x6mm2 Cu/XLPE/PVC+6mm2 Cu/PVC | 54 | 5 | 0.56204 | 0.1479 | Đạt
4 | TAÀNG 3- TRƯỜNG QUAY | 89.306 | 135.8473 | 150 | E | 4x50mm2 Cu/XLPE/PVC+25mm2 Cu/PVC | 192 | 5 | 0.47943 | 0.12617 | Đạt
5 | TAÀNG 4- PHOØNG THU | 89.667 | 136.3964 | 150 | E | 4x50mm2 Cu/XLPE/PVC+25mm2 Cu/PVC | 192 | 5 | 0.48137 | 0.12668 | Đạt
6 | TAÀNG 5-9 | 19.796 | 30.1126 | 40 | E | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 5 | 0.48136 | 0.12667 | Đạt
7 | TAÀNG 10-12 | 21.119 | 32.125 | 40 | E | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 5 | 0.51353 | 0.13514 | Đạt
8 | TAÀNG 13 | 16.047 | 24.4098 | 40 | E | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 5 | 0.3902 | 0.10268 | Đạt
9 | TAÀNG 14 | 21.119 | 32.125 | 40 | E | 4x10mm2 Cu/XLPE/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 5 | 0.51353 | 0.13514 | Đạt
10 | TAÀNG 15 | 32.838 | 49.9513 | 63 | E | 4x16mm2 Cu/XLPE/PVC+16mm2 Cu/PVC | 100 | 5 | 0.50683 | 0.13338 | Đạt
11 | TAÀNG SAÂN THÖÔÏNG | 2.53 | 3.8485 | 32 | E | 4x4mm2 Cu/XLPE/PVC+4mm2 Cu/PVC | 42 | 5 | 0.10147 | 0.026702 | Đạt
12 | Tuû ñieän VRV | 537.987 | 818.3556 | 720 | E | 2x4x150mm2 Cu/XLPE/PVC+150mm2 Cu/PVC (E) | 790 | 5 | 0.59462 | 0.15648 | Đạt
13 | Thoâng gioù taàng haàm | 14.26 | 21.6915 | 32 | E | 4x4mm2 Cu/XLPE/PVC+4mm2 Cu/PVC | 42 | 5 | 0.42667 | 0.11228 | Đạt
| THIẾT BỊ CHUNG | 66 | 100.3955 | [7 empty] | Đạt
1 | Thang maùy | 36 | 54.7612 |  | E | 4x25mm2 Cu/FR/PVC+16mm2 Cu/PVC | 127 | 68 | 4.9475 | 1.302 | Đạt
2 | Heä thoáng bôm nöôùc sinh hoaït | 5 | 7.6057 | 32 | E | 4x6mm2 Cu/XLPE/PVC+6mm2 Cu/PVC | 54 | 12 | 0.48126 | 0.12665 | Đạt
3 | Heä thoáng bôm nöôùc choáng ngaäp | 5 | 7.6057 | 32 | E | 4x6mm2 Cu/XLPE/PVC+6mm2 Cu/PVC | 54 | 12 | 0.48126 | 0.12665 | Đạt
4 | Heä thoáng ñieän nheï | 20 | 30.4229 | 40 | E | 4x6mm2 Cu/XLPE/PVC+6mm2 Cu/PVC | 54 | 12 | 1.9251 | 0.50659 | Đạt
5 | Heä thoáng bôm chöõa chaùy | 56.25 | 85.5643 | 80 | E | 4x25mm2 Cu/FR/PVC+16mm2 Cu/PVC | 127 | 12 | 1.3642 | 0.359 | Đạt
6 | Ñieàu aùp caàu thang | 10 | 15.2114 | 40 | E | 4x10mm2 Cu/FR/PVC+10mm2 Cu/PVC | 75 | 68 | 3.3069 | 0.87025 | Đạt
7 | Tủ bảo vệ vaø chieáu saùng ngoaøi | 8 | 12.1692 | 32 | D | 4x6mm2 Cu/XLPE/PVC+6mm2 Cu/PVC | 54 | 37 | 2.3742 | 0.6248 | Đạt